АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2014 года  № 44

с. Александровка

«Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

Александровского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом  Александровского сельского поселения, администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Александровского сельского поселения  (Приложение 1).

2.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Александровского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Александровского сельского поселения В. И. Бутовченко.

Глава Александровского

сельского поселения                                                                                      В. И. Бутовченко.

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                  к постановлению администрации

Александровского сельского поселения

от 29.05.2014 года №  44

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2014 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Александровского  сельского поселения на период до 2024г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Александровского сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

3. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Общую характеристику сельского поселения.

5.Схема водоснабжения

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

6. Схема водоотведения :

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Александровского  сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   Александровского сельского поселения   Россошанского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

- Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления Александровского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Александровского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2024года.

4. Общая характеристика сельского поселения

Александровское сельское поселение расположено в юго-западной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Александровка, расположенное в 30 км от административного центра - г. Россошь. Территория поселения граничит с пятью сельскими поселениями и одной областью, а именно: на севере граничит с Шекаловским сельским поселением, на северо-востоке – с Лизиновским сельским поселением, на юго-востоке – с Шрамовским сельским поселением, на юге – с Жилинским сельским поселением, на юго-западе – с Кривоносовским сельским поселением, на западе – с Белгородской областью.

.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 9007,85 га, в том числе площадь с. Александровка – 737,67 га.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на  2009 г. - 1252 человек.

Жилая застройка на территории населенного пункта Александровского сельского поселения представлена одноэтажными, малоэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками и многоквартирными жилыми домами. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 1,5 до 50 соток.

По состоянию на 2009  г. в Александровского сельском поселении насчитывается 516 домовладений. Общая площадь жилищного фонда составляет 23,2 тыс. кв.м, из которых жилищному фонду, находящемуся в личной собственности принадлежит 20,7 тыс. кв. м., муниципальному жилищному фонду – 2,47 тыс. кв.м.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2009 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 3,2 | 3,2 | 2,47 |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 20 | 20 | 20,7 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир |  |  |  |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 16,8 | 16,9 | 17,6 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципального | тыс.кв.м | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 47 | 47 | 47 |
|  | канализацией | % | 47 | 47 | 47 |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |
|  | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 56,6 | 57 | 58 |
|  | - сжиженным газом | % | 43,4 | 43 | 42 |
|  | ваннами и душем | % | 47 | 47 | 47 |
|  | центральным отоплением | % | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 27 | 25 | 17 |
| 7. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | 73,9 | 71,8 | 22 |

На территории поселения располагаются многоквартирные жилые дома. Их характеристики представлены в таблице.

| Наименование | Кол-во, шт. | Общее кол-во квартир | Общая площадь, кв.м | Кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | 4 | 66 | 3209 | 177 |

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Александровском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| Структурное подразделение МОУ Александровская СОШ МДОУ Александровский детский сад | с. Александровка, ул. Ленина, 48 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 25/22 |
| МОУ Александровская СОШ | с. Александровка, ул. Ленина, 48 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 300/147 |
| Спортивные залы |  |  |  |
| Спортзал при МОУ ООШ | с. Александровка, ул. Ленина, 48 | площадь, кв.м | 162 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| Спортивная площадка при МОУ Александровская СОШ | с. Александровка, ул. Ленина, 48 | Площадь, га | 0,687 |
| Стадион | с. Александровка | Площадь, га | 0,72 |
| Библиотеки |  |  |  |
| Библиотека, с/ф №6 | с. Александровка, ул. Ленина, 50 | Кол.мест/кол. томов | 0/8058 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |
| СДК | с. Александровка, ул. Ленина, 50 | Кол-во мест | 300 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| Александровская амбулатория | с. Александровка, ул. Ленина, 271г | Посещ./мес. | 25 |
| Отделения связи, почта |  |  |  |
| Отделение связи, почта | с. Александровка, ул. Ленина, 38 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка |  |  |  |
| Отделение банка РФ | с. Александровка, ул. Ленина, 52а | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |
| Опорный пункт охраны правопорядка | с. Александровка, ул. Ленина, 38 | Кол-во | 1 |
| Административные здания |  |  |  |
| Администрация сельского поселения | с. Александровка, ул. Ленина, 38 | Кол-во | 1 |
| Предприятия торговли |  |  |  |
| Магазин № 14 | с. Александровка, ул. Терешковой, 2 | Торг. площадь, м2 | 44,4 |
| Магазин № 16 | с. Александровка, ул. Ленина,8 | Торг. площадь, м2 | 53,7 |
| Магазин «Уютный» | с. Александровка, ул. Ленина,52 | Торг. площадь, м2 | 74,3 |
| ИП Блошенко | с. Александровка, ул. Ленина,263 | Торг. площадь, м2 | 28 |
| Магазин райпо | с. Александровка, ул. Ленина, 42 | Торг. площадь, м2 | н/д |
| Магазин райпо | с. Александровка, ул. Ленина, 46 | Торг. площадь, м2 | н/д |

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется совместно с апт-сеноманским водоносным горизонтом, занимает обычно водораздельные пространства. Воды гидрокарбонатно-кальциевого, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого и смешанного типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. На территории берет начало река Овчинная, правый приток реки Белая. У с.Александровка протекает водоток без названия местами пересыхающий.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | Овчинная | На З с.Александровка | Белая, пр | 45 | 22 |
| 2 | Б/н, у с.Александровка | У с.Александровка | Овчинная, лв | 17,5 | 1,8 |

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Во многих оврагах устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

5.Схема водоснабжения поселения

а)Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Село Александровка

Село Александровка является административным центром Александровского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в село осуществляется по региональной автодороге «Воронеж - Луганск» - Лизиновка - Александровка.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной части населенного пункта. Застройка улиц преимущественно двухсторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными домами. Кварталы жилой застройки имеют правильную  и неправильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи,  отделение банка, детский сад, школа,  участковая больница, клуб и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «ЦЧ АПК» филиал «Россошанский».

Рекреационная зона представлена парком в центральной части населенного пункта.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Александровского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Александровского сельского поселения располагаются  башни Рожновского, артезианские скважины.

| Место расположения | Кол-во (шт.) скважин | Мощность водозабора | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Александровка | 3 |  |  | 50 |

Сведения по водонапорным башням поселения:

| Место расположения | Кол-во башен (шт.) | Проектная мощность | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Александровка | 3 | 3 х 25 м3/ч | 1978 | 90 |

Источником водоснабжения являются подземные воды.

На территории Александровского сельского поселения действуют 2 водозабора. Основным оборудованием являются погружные насосы ЦНСГ6-10-185 – 2 шт и ЦНСГ6-10-80 – 2 шт. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Водозаборы по по зонам водоснабжения

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, тыс.м³/сут | напор, МПа | мощность, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЗУ №1 ул.Калинина,6 | 25 | ЦНСГ6-10-140 | 10 | 4 | 8 | Износ 80% |
| 2 | ВЗУ №2 пер.Заводской, 17-а | 25 | ЦНСГ6-10-140– | 10 | 4 | 8 | необходим капремонт |
| 3 | Каптаж №1 перЗападный 1а | 25 | ЦНСГ6-10-140 ЦНСГ6-10-80 | 10 | 4 | 8 4 |  |
| 4 | Каптаж №2 Ул.Дальняя3а | 25 | ЦНСГ6-10-140 | 10 | 4 | 8 |  |
|  |  |  |  | 960 |  |  |  |

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок – 50 шт.; пожарных гидрантов – 62 шт; резервуаров; артезианских скважин – 3 шт. (из них 2 шт. - действующие по адресам ул.Калинина, 6 и пер.Заводской, 17-а и 1 шт. – недействующая по адресу ул.Ленина, 32-а, спецхоз);  водонапорных башен объемом 25 куб.м. – 3 шт; водопроводных сетей. Общая производительность водозаборов составляет 960 куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

-  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

-  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого поясаЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

-  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- -выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- -бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- -запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- -запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- -своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 55 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Общая протяженность сети составляет 20 км, в том числе 8,917 км водопроводной сети диаметром 110 мм выполнены из полиэтилена, 3,813 км - диаметром 160 мм выполнены из полиэтилена, 7,27 км - диаметром 110 мм выполнены из чугуна. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 94 литра на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода, для 100% охвата всех жилых районов поселения.

- Централизованное горячее водоснабжение в поселках отсутствует

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Александровского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения.

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения является ООО «ЦЧ АПК» филиал «Россошанский». выполняющие работы и оказывающие услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей,( за счет средств администрации).

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка, (за счет средств потребителя).

Предприятия имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий ООО «ЦЧ АПК» филиал «Россошанский».с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   ООО «ЦЧ АПК» филиал «Россошанский».осуществляются непосредственно через сберкассу.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

б)  Направление развития централизованных систем водоснабжения

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли населения -0,01% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Александровского сельского поселения в 2030 году составит  1070 человек.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Александровского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1252 | 1193 | 1070 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 219 18% | 227 19% | 193 18% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 717 57% | 656 55% | 599 56% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 316 25% | 310 26% | 278 26% |

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Александровского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 95%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

в) Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. ,   где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе – на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквар-тирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Александровское СП, население 1,252 тыс.чел | 0,177 1,075 | 300 230 | 53,10 247,25 | 63,72 296,70 |
| Поливочные нужды | 1,252 | 70 | 87,64 | 105,17 |
| ООО «Россошанское» |  |  | 157,48 | 188,98 |
| Итого |  |  | 545,47 | 654,57 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СниП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СниП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами..

Фактическая норма водопотребления составляет 94 литра на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода, для 100% охвата всех жилых районов поселения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Александровское СП, население 1,070 тыс.чел | 53,10 205,39 | 63,72 246,47 |
| Поливочные нужды | 87,64 | 105,17 |
| ООО «Россошанское» | 157,48 | 188,98 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 25,85 | 31,02 |
| Итого | 529,46 | 635,36 |

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Полная замена водопроводных сетей с использованием современных технологий прокладки по существующему проекту.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Проектирование и монтаж системы водоснабжения для пожарной части и рынка торговой площадью 300м2 в с. Александровка

- Перечень мероприятий по обеспечению территории Александровского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 1.3 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для пожарной части и рынка торговой площадью 300м2 в с. Александровка. | Первая очередь |
| 1.4 | Проектирование новых сетей -3км |  |

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 2 (х) артезианских скважин. Количество функционирующих  водонапорных башен  Рожновского  - 3  шт. В поселении 1(а) артезианская скважина спецхоза не эксплуатируется. Протяженность сетей  -  20 км, Износ основных фондов составляет в среднем 95 %.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с 
поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Природоохранные мероприятия

Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

6.Схема водоотведения

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

Система централизованной канализации в Александровском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТБО Россошанского района.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

в) прогноз объема сточных вод;

Проектные решения канализации Александровского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого Генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Александровское СП, население 1,252 тыс.чел | 0,177 1,075 | 300 230 | 53,10 247,25 | 63,72 296,70 |
| ООО «Россошанское» |  |  | 157,48 | 188,98 |
| Итого |  |  | 457,73 | 549,40 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Александровское СП, население 1,070 тыс.чел | 53,10 205,39 | 63,72 246,47 |
| ООО «Россошанское» | 157,48 | 188,98 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 25,85 | 31,02 |
| Итого | 441,82 | 530,19 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Система канализации в  сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по сокращению объёмов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

- Проектирование и монтаж системы водоотведения для пожарной части и рынка торговой площадью 300м2 в с. Александровка.

- Перечень мероприятий по обеспечению территории Александровского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 2.Водоотведение |  |  |
| Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. -530 м3/сут |  | Первая очередь |
| Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. |  | Первая очередь Расчетный срок |
| Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. -5 км |  | Первая очередь |
| Проектирование и монтаж системы водоотведения для пожарной части и рынка торговой площадью 300м2 в с. Александровка. |  | Первая очередь |
| Проектирование новых сетей -3км |  |  |

д)Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

### Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен рекой Овчинная, водотоком без названия у с.Александровка и прудами.

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность рек Александровского сельского поселения – пониженная.

Основными антропогенными источниками загрязнения рек и водоемов поселения являются поверхностные воды с территории населенных пунктов, включая производственные. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). На территории сельского поселения в настоящее время очистных сооружений нет. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляется в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Природоохранные мероприятия

Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и производственной застройки в населенном пункте;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.     Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

7.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств администрации поселения, но и за счет средств областного бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы существующей программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы на 2014 – 2024 годы представлен в приложении. Расчет на строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2011, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года №187. Данный расчет представлен в базовых ценах 2011 года, без учета НДС. Расчеты на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения по укрупненным показателям выполнен на основании сборника базовых цен на проектные работы: « Объекты водоснабжения и водоотведения», так же выполнены в ценах на 2011 год. Стоимость на проведение подрядных работ ВЗУ обозначена на основании комерческого предложения в ценах на 2011 год. В таблицах не учтены инфляционные коэффициенты. Стоимость установки узла учета с учетом оборудования определена согласно сметного расчета..

Мероприятия   программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов	(организационный план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | Наладить коммерческий учет | 273 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 3 |  |
| 2 | Устройство нового водозабора | М3/сут | Улучшение качества водоснабжения | 250 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | комп | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для пожарной части и рынка торговой площадью 300м2 в с. Александровка. | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция скважины Замена насоса | шт | Улучшение качества водоснабжения | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 330 |  |  |
| 2 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |
| 3 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для пожарной части и рынка торговой площадью 300м2 в с. Александровка. | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» | км |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |

Приложение  2

Мероприятия

Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Александровского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | 6908 | Согласно сметного расчета | 684 | 684 |  | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 68 |
| 2 | Устройство нового водозабора | М3/ сут | 10562 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования |  | 10562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | комп | 990 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования |  |  |  |  |  | 495 | 495 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для пожарной части и рынка торговой площадью 300м2 в с. Александровка. | км | 4006 | Согласно сборников базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  | 547 пир 1456 смр |  |  | 547 пир 1456 смр |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция скважины Замена насоса | шт | 454 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км | 22920 |  | 684 | 11700 |  | 2687 | 684 | 1179 | 3182 | 684 | 684 | 684 | 684 | 68 |

водоотведение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | м3/ сут | 14600 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400 | 9200 |  |
| 2 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | км | 15575 | Согласно сборников базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1126 пир 8178 смр | 819 пир 5452 смр |
| 3 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для пожарной части и рынка торговой площадью 300м2 в с. Александровка. | км | 3243 | Согласно сборников базовых цен. По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  | 517 пир 2726 смр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» | км | 33418 | 6 |  | 3243 |  |  |  |  |  |  | 5400 | 18504 | 6271 |